## Лист1
Возможные неисправности, причины и способы устранения
1. Двигатель не выключается.
2. Двигатель работает, но нет потока.
3. Недостаточный напор.
4. Двигатель часто включается и выключается.
5. Двигатель не включается.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Причины | Способы устранения
| Х | Х |  |  |  | Закрыт кран | Открыть
| Х |  |  | Х |  | Регулятор давления неправильно установлен | Правильно настроить регулятор давления
| Х |  | Х |  |  | Более высокое потребление воды, чем предусмотрено | Заменить установку на более мощную
[5 empty] | Х | Сработала защита по сухому ходу | Подождать пока уровень не станет достаточным
|  |  |  | Х |  | Воздух попал внутрь мембраны | Проверить давление воздуха
|  |  |  | Х |  | Слишком большое давление воздуха в баке | Проверить давление воздуха
[5 empty] | Х | Насос заблокирован | Обратиться в сервисную службу
| Х | Х |  |  |  | Обратный клапан неправильно смонтирован | Установить правильно
|  |  | Х |  |  | Общая высота подачи лежит выше предусмотренного значения | Проверить геометрическую высоту плюс потери
| Х | Х | Х |  |  | Подсос воздуха | Проверить все соединения и уплотнения на трубопроводе
|  |  |  | Х |  | Неверное напряжение | Сравнить напряжение сети со значением указанным на двигателе
[5 empty] | Х | Нет напряжения | Проверить автоматические выключатели
| Х |  | Х |  |  | Негерметичен напорный трубопровод | Устранить негерметичность
| Х |  |  |  | Х | Вышел из строя регулятор давления | Заменить на новый
|  |  |  | Х |  | Засорился обратный клапан | Прочистить или заменить
Напряжение и частота тока указаны на двигателе.
Температура перекачиваемой жидкости от 4 до 35°С.
Температура хранения от -10 до + 50°С.
Относительная влажность воздуха 95% макс.
Класс двигателя: I