BOOSTER DELTA

## Руководство по эксплуатации

# Правила  техники безопасности

Эти символы  совместно с надписями “Внимание” и “Опасность” указывают на вероятность риска при несоблюдении перечисленных инструкций.

Обращает внимание на то, что несоблюдение перечисленных требований приводит к риску поражения электрическим током.

Обращает внимание на то, что несоблюдение перечисленных требований может привести к травмам и/или повреждению предметов.

Обращает внимание на то, что несоблюдение перечисленных требований приводит к риску повреждения насоса или установки.

1. Введение

Речь идет о бытовой станции водоснабжения с мембранным баком, которая предназначена для снабжения водой одной или нескольких квартир. Она предназначена для подачи чистой воды с температурой не более 50 С, запрещается использовать станцию в других целях.

При соблюдении данной инструкции мы гарантируем безупречную работу и длительный срок службы. При нарушении приведенных требований могут произойти нарушения в работе насоса вплоть до поломки.

2. Установка

Для того чтобы сделать всасывающий трубопровод как можно короче и тем самым сократить потери напора, следует устанавливать станцию по возможности ближе к зеркалу воды. Для предотвращения нежелательного, а также излишнего постороннего шума и вибрации, установку перед использованием следует закрепить в горизонтальном положении, используя предназначенные для этого отверстия в лапах эл.двигателя.

Убедитесь, что станция установлена в месте не подвергающемся затоплению и будет охлаждаться достаточным количеством воздуха.

3. Подсоединение трубопроводов

Диаметр всасывающего и напорного трубопроводов ни в коем случае не должен быть меньше, чем диаметр всасывающего патрубка насоса.

На всасывающем трубопроводе обязательно должен быть установлен обратный клапан.

Для подсоединения мы рекомендуем использовать гибкий шланг для уравновешивания гидроудара и предотвращения нежелательного шума и вибрации.

Диаметр напорного трубопровода должен быть не менее диаметра напорного патрубка насоса.

Всасывающий и напорный трубопроводы ни в коем случае не должны передавать нагрузку на насос.

Мы рекомендуем обеспечить станцию надежной защитой от «сухого хода».

4. Электрическое подсоединение

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ. Подсоединение к электрической сети должно осуществляться квалифицированным персоналом. Электрооборудование должно иметь исправное заземление. Также должен быть установлен высокочувствительный дифференциальный выключатель (Iут.=30мА). Насос соответствует классу защиты l.

5. Проверка перед пуском

1. Проверить, соответствует ли напряжение сети напряжению, указанному на двигателе.

2. Проверить свободное вращение вала электродвигателя.

3. Проверьте давление воздуха в баке (на ½ бар меньше, чем давление пуска насоса).

4. Через соответствующее отверстие наполните водой корпус насоса и всасывающий трубопровод.

5. Проверьте, соответствует ли направление вращения вала электродвигателя направлению стрелки, указанной на кожухе вентилятора. Если направление не совпадает, то для 3-х фазных двигателей следует поменять местами две любые фазы.

6. Насос ни в коем случае не должен работать без воды.

6. Ввод в эксплуатацию

- Открыть все краны на всасывающем и напорном трубопроводах.

- Включите установку в сеть. Двигатель должен тотчас включиться.

- Установите тепловую защиту, исходя из потребляемой мощности (только для 3-х фазных двигателей).

- Если установка не правильно работает, то в таблице смотрите возможные дефекты, их причины и способы устранения.

7. Обслуживание

При нормальных условиях эксплуатации насос не требует обслуживания. В холодное время года и при длительном простое обязательно слить воду из насоса и из мембранного бака. Если установка не будет использоваться длительное время, то насос и мембранный бак следует промыть и хранить в сухом и хорошо проветриваемом месте. Мы также рекомендуем регулярно проверять давление воздуха в баке. Схема на рис.2 показывает, как следует настраивать прессостат.