## Лист1
Возможные неисправности, причины и способы устранения
1. Двигатель не включается
2. Двигатель работает, но нет напора
3. Чрезмерный перегрев двигателя
4. Слишком малая подача
5. Двигатель выключается и снова автоматически включается
6. Насос не всасывает
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Причины | Способы устранения
|  |  |  | Х |  |  | Обратный клапан засорен | Прочистить или заменить
| Х |  |  |  | Х |  | Насос заблокирован | Снять насос и обратиться в сервисную службу
|  |  |  | Х |  | Х | Общая высота потока лежит выше предусмотренного значения | Проверить геометрическую высоту плюс потери
| Х |  | Х |  | Х |  | Неверное напряжение | Сравнить напряжение сети со значением указанным на двигателе
|  | Х |  | Х |  | Х | Упал уровень жидкости на всасывании | Обеспечить соответствующую высоту всасывания
| Х | [5 empty] | Выключена термозащита или предохранитель | Заменить предохранитель или включить термозащиту
|  | Х |  | Х |  | Х | Заклинило рабочее колесо | Снять насос и обратиться в сервисную службу
|  | Х |  |  |  | Х | Конец всасывающего трубопровода выше уровня жидкости | Всасывающий трубопровод опустить в жидкость
|  | Х |  |  |  | Х | Насос не заполнен | Заполнить насос
|  |  | Х |  | Х |  | Повышенная вязкость жидкости | Улучшить вентиляцию
|  |  | Х |  | Х |  | Большой подпор жидкости на входе | Заменить насос на другой
[6 empty] | Х | Подсос воздуха | Проверить соединения трубопроводов и уплотнения.
Напряжение и частота тока указаны на двигателе.
Температура перекачиваемой жидкости от 4 до 35°С.
Температура хранения от -10 до + 50°С.
Относительная влажность воздуха 95% макс.
Класс двигателя: I