## Лист1
Возможные неисправности, причины и способы устранения
1. Двигатель не включается
2. Двигатель перегревается
3. Двигатель включается и автоматически выключается (тепловая защита)
4. Слишком малая подача
5. Нет всасывания
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Причины | Способы устранения
| Х | Х | Х |  |  | Неверное напряжение | Сравнить напряжение сети со значением указанным на двигателе
| Х |  | Х |  |  | Насос заблокирован | Снять насос и обратиться в сервисную службу
|  |  |  | Х | Х | Общая высота водного столба лежит выше предусмотренного значения | Проверить геометрическую высоту плюс потери напора
|  |  |  | Х | Х | Упал уровень жидкости на всасывании | Обеспечить соответствующую высоту всасывания
| Х |  |  |  |  | Нет тока | Заменить автоматический выключатель
|  |  |  | Х |  | Обратный клапан засорен | Прочистить или заменить
|  | Х |  |  |  | Плохая вентиляция | Обеспечить хорошую вентиляцию
[5 empty] | Х | Насос не заполнен | Заполнить насос
|  | Х | Х |  |  | Повышенная вязкость жидкости | Заменить насос на другой
[5 empty] | Х | Конец всасывающего трубопровода выше уровня жидкости | Всасывающий трубопровод опустить в жидкость
|  |  |  | Х |  | Износ лопастных колес | Снять насос и обратиться в сервисную службу
| Х |  |  |  |  | Выключена термозащита или предохранитель | Заменить предохранитель или включить термозащиту
[5 empty] | Х | Подсос воздуха | Проверить соединения трубопроводов и уплотнения.