NEPTUN

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Техника безопасности

Эти символы         вместе     со словами "Опасно" или "Осторожно"  показывают степень риска при несоблюдении мер предосторожности:

ОПАСНО Возможность поражения  электротоком  при несоблюдении мер предосторожности.

ОПАСНО Возможность поражения людей и/или повреждения предметов.

ВНИМАНИЕ Возможность повреждение насоса и / или оборудования

1. Основные сведения

Пожалуйста, изучите инструкцию в целях лучшего использования насоса и его безопасной эксплуатации.

NEPTUN - погружной моноблочный центробежный насос. Используются для перекачивания воды из открытых водоемов, колодцев и скважин с минимальным диаметром 100 мм  (4 "). Рабочие колеса насоса имеют свободный (плавающий) ход, позволяющий уменьшить их износ при большем содержании песка.

Однофазное исполнение имеет встроенную тепловую защиту с автоматическим  перезапуском. Мотор обладает свойством внутреннего охлаждения. Эти насосы предназначены для чистой воды, с содержанием твердых частиц до 100 гр./м3 во взвешенном состоянии, с максимальной температурой 35°С.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: правильная работа насоса обеспечивается при соблюдении инструкции по установке и эксплуатации.

ОПАСНОСТЬ: несоблюдение инструкции может привести к повреждению насоса.

Насос не должен находиться в водоеме, где могут находиться люди. Смазочные материалы в двигателе - не ядовиты.

2.Установка, крепление

Насос не должен устанавливаться на дно и касаться стен скважины. Чтобы избежать этого, насос должен подвешиваться при помощи троса через специальные кронштейны, которые находятся в верхней части.

Насос запрещено подвешивать за электрокабель и трубопровод.

Во избежание повреждения электрокабеля рекомендуется закрепить его на трубопроводе  хомутами.

Максимальная глубина погружения зависит от модели насоса. Смотрите (рисунок) fig. 2.

3. Установка напорного трубопровода

Присоединительный диаметр напорного патрубка 1 " с внутренней резьбой. Трубопровод не должен опираться на насос. Рекомендуется устанавливать обратный клапан для предотвращения опорожнения трубопровода.

4. Электрическое соединение

ОПАСНО: риск  поражения  электротоком.

Электрооборудование должно быть с эффективным заземлением и соответствовать  национальным правилам. Насос должен быть снабжен высокочувствительным дифференциальным выключателем     (Iv=30mA). Однофазные двигатели имеют встроенную тепловую защиту от перегрузок. На трехфазных двигателях устанавливают тепловую защиту пользователи.

Насосы снабжены электрокабелем. Если Вы желаете удлинить его, используйте только кабель Н07 RN и кабельные соединения. Следуйте инструкции, данные на fig 1. для правильного подключения к электросети.

5. Контроль перед запуском

ОСТОРОЖНО: Убедитесь, что частота и напряжение сети соответствуют данным насоса.

Убедитесь, что насос полностью погружен.

НАСОС НЕ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ БЕЗ ВОДЫ!

6. Работа

Убедитесь, что все клапаны в трубопроводе открыты.

Подключите электропитание. При первом пуске вода появится в местах потребления через некоторое время после включения насоса.

Для трехфазных моделей, если обнаружится, что поток меньше ожидаемого - значит направление вращения электродвигателя неправильное.

Проверьте, чтобы обеспечивалось вращение двигателя в соответствии с обозначенным направлением. При неправильном направлении вращения трехфазных двигателей переставьте местами любые две фазы.

Если в работе насоса появились какие-то отклонения от нормы - обратитесь к Списку возможных неисправностей и способов их устранения.

7. Хранение

Если насос не работает длительный период, рекомендуется, слить воду, очистить и сохранять в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

8. Гарантия

- Гарантия на оборудование составляет один год.

- Данная гарантия действует при выполнении монтажа специализированной организацией, имеющей лицензию на производство работ.

- Прием оборудования в гарантию осуществляется при наличии акта ввода в эксплуатацию данной организации с документами, подтверждающими соблюдение требований настоящей инструкции и правил устройств электроустановок.

Двигатель №   _____________________

Дата продажи: _____________________2004 г.

М.П.

## Список возможных неисправностей и способы их устранения

1. Насос не включается

2. Насос работает, но нет потока.

3. Насос останавливается произвольно.

4. Насос не дает паспортной производительности.

| 1 | 2 | 3 | 4 | Неисправности | Устранение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X |  |  |  | Неисправность в электросети | Проверьте предохранитель и другие защитные приборы |
|  | X |  |  | Упал уровень воды | Проверьте высоту установки насоса |
|  |  | X |  | Несоответствующее напряжение | Проверить величину сетевого напряжения и указанного на насосе |
|  |  |  | X | Общая манометрическая высота больше паспортной | Проверить геометрическую высоту и потери напора |
| X |  | X |  | Срабатывание тепловой защиты | Выключить тепловую защиту или ждать охлаждения насоса |
|  | X |  |  | Рассоединение напорного трубопровода | Соединить трубу с напорным патрубком насоса |
|  |  | X | X | Уменьшение уровня воды в колодце | Уменьшить проходное сечение клапана на напорном трубопроводе |
|  |  |  | X | Забился фильтр на всасывании | Очистить фильтр |
| X |  | X |  | Отключился поплавковый выключатель | Ждать пока уровень воды не достигнет первоначального |
|  | X |  |  | Неправильно установлен обратный клапан | Поменять направление клапана |
|  |  |  | X | Изношенны рабочие колеса | Обратитесь в сервисный центр |
| X |  |  | X | Неправильно соединен конденсатор (однофазный вариант) | Обратитесь к электросхеме |
|  |  |  | X | Повреждение напорного патрубка | Заменить дефектный участок |
| X |  |  |  | Повреждение кабеля | Проверить кабель |

В/Гц см. на насосе

Температура перекачиваемой жидкости от 4 до 35°С Температура хранения от -10 до + 35°С Относительная влажность воздуха   95% макс. Класс двигателя: I