SATURN

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Техника безопасности

Эти символы

вместе со словами "Опасно" или "Осторожно"

показывают степень риска при несоблюдении мер предосторожности:

ОПАСНО	Возможность поражения

электротоком при несоблюдении мер предосторожности.

ОПАСНО          Возможность поражения людей и/или повреждения
                             предметов.

ВНИМАНИЕ Возможность повреждение насоса и / или оборудования.

1. Основные сведения

Пожалуйста, изучите инструкцию в целях лучшего использования насоса и его безопасной эксплуатации.

Saturn – погружной центробежный насос. Используются для перекачивания воды из открытых водоемов, колодцев и скважин с минимальным диаметром 100 мм (4 "). Рабочие колеса насоса имеют свободный (плавающий) ход, позволяющий уменьшить их износ при большем содержании песка.

Эти насосы предназначены для чистой воды, с содержанием твердых частиц до 100 гр./ мЗ. во взвешенном состоянии, с максимальной температурой 35°С.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: правильная работа насоса обеспечивается при соблюдении инструкции по установке и эксплуатации.

ОПАСНОСТЬ: несоблюдение инструкции может привести к повреждению насоса. Насос не должен находиться в водоеме, где могут плавать люди.

2. Установка  (см. схему инструкции оригинала)

Соединение между мотором и валом насоса происходит через муфту, изготовленную по стандарту NEMA. Подбор мощности эл.  двигателя  выполняется в зависимости от суммарной потребляемой мощности всех ступеней насоса.

Монтаж гидравлической части к эл.  двигателю:

- Снимите сетку-фильтр(23) открутив винты (24).

- Открутите винты (25), крепящие защитный кожух  (2) эл. кабеля к корпусу гидравлической части.

- Соедините гидравлическую часть с мотором через муфту (18) и зафиксируйте её.

- Соедините болтами (21)  с гравёрами (22) по диагонали обе части  (гидравлику с мотором).

- Кабель вложите в защитный кожух (2) и зафиксируйте винтами (25) к корпусу насоса.

- Закрепите сетку-фильтр (23) вентами (24).

Крепление

Насос не должен устанавливаться на дно и касаться стен скважины. Чтобы избежать этого, насос должен подвешиваться при помощи троса через специальные кронштейны, которые находятся в верхней части.

Насос запрещено подвешивать за  трубопровод.

Максимальная глубина погружения зависит от модели насоса. Смотрите fig.2.

3. Оборудование напорного трубопровода

Присоединительный диаметр напорного патрубка (смотри описание насоса) с внутренней резьбой. Трубопровод не должен опираться на насос.

Рекомендуется устанавливать обратный клапан для предотвращения опорожнения трубопровода.

4. Электрическое соединение (см. инструкцию к   двигателю насоса).

5. Контроль перед запуском

ОСТОРОЖНО: Убедитесь, что частота и напряжение сети соответствуют данным насоса. Убедитесь, что насос полностью погружен.

НАСОС НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ БЕЗ ВОДЫ!

6. Работа

Убедитесь, что все клапаны в трубопроводе открытые. Подключите электропитание. При первом пуске вода появится в местах потребления через некоторое время после включения насоса.

Для трехфазных моделей, если обнаружится, что поток меньше ожидаемого - значит направление вращения электродвигателя неправильное.

Проверьте, чтобы обеспечивалось вращение двигателя в соответствии с обозначенным направлением. При неправильном направлении вращения трехфазных двигателей переставьте местами любые две фазы. Если в работе насоса появились какие-то отклонения от нормы - обратитесь к Списку возможных неисправностей и способов их устранения.

7. Хранение

Если насос не работает длительный период, рекомендуется, слить воду, очистить и сохранять в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Внимание: В случае повреждения насоса или кабеля ремонт обеспечивает мастер по обслуживанию.

Список возможных неисправностей и способы их устранения.

1. Насос не включается.

2. Насос работает, но нет потока.

3. Насос останавливается произвольно.

4. Насос не дает паспортной производительности.

| 1 | 2 | 3 | 4 | Неисправности | Устранение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X |  |  | Упал уровень воды | Проверьте высоту установки насоса |
|  |  |  | X | Общая манометрическая высота больше паспортной | Проверить геометрическую высоту и потери напора |
|  | X |  |  | Рассоединение напорного трубопровода | Соединить трубу с напорным патрубком насоса |
|  |  | X | X | Уменьшение уровня воды в колодце | Уменьшить проходное сечение клапана на напорном трубопроводе |
| t. |  |  | X | Забился фильтр на всасывании | Очистить фильтр |
|  | X |  |  | Неправильно установлен обратный клапан | Поменять направление клапана |
|  |  |  | X | Изношены рабочие колеса | Обратитесь в сервисный центр |
|  |  |  | X | Повреждение напорного патрубка | Заменить дефектный участок |

В/Гц см. на насосе

Температура перекачиваемой жидкости от 4 до 35°С Температура хранения от -10 до + 35°С Относительная влажность воздуха   95% макс.